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苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目竣工环境保护验收意见
2026年9月29日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，苏州逸新光电有限责任公司（建设单位）组织相关单位和三位技术专家组成验收组（名单附后），对苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目进行竣工环境保护验收。

验收组听取了项目建设情况、验收监测情况的汇报，查阅了环境影响报告表、环评审批意见、验收监测报告表等文件，现场核查了项目情况、各类污染治理设施建设和运行情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）及建设项目环境保护验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市吴江区平望镇中鲈工业园
建设性质：新建（迁建）

建设规模及内容：年产智能屏显盖板1200万片
项目职工800人；年工作300天，三班制24小时工作制，年运行7200小时。

(二)建设过程及环保审批情况

苏州逸新光电有限责任公司成立于2022年9月22日，主要从事智能屏显盖板的制造。2025年3月苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目取得苏州市吴江区平望镇人民政府的备案证（平政备[2025]35号）。2025年3月建设单位委托苏州绿鹏环保科技有限公司编制《苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目环境影响报告表》，2026年1月20日通过苏州市生态环境局的审批（苏环建[2026]09第0013号）。2026年6月建设单位完成固定污染源排污登记手续（回执编号91320509MA27RDQY3D001W）。
项目于2026年2月开工建设，2026年8月竣工并开始调试。2026年9月14日-17日，江苏德昊检测技术服务有限公司对项目进行竣工环境保护验收监测[检测报告编号JSDHC2609076号]，2026年9月苏州绿鹏环保科技有限公司完成项目竣工环境保护验收监测报告表[（2026）绿鹏（验收）字第（0038）号]的编制。

(三)投资情况

项目实际总投资115800万元，其中环保投资825万元，占比0.71%。

(四)验收范围

本次验收范围为苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目及配套污染防治设施，项目主要生产设备详见验收监测报告表。

二、工程变动情况

对照环评，项目实际建设中有如下变动：

1、储罐变动
环评设计：酸罐1个、PAC罐2个、APAM罐2个、营养剂罐2个、液碱罐2个、硫酸罐1个、混料罐2个、氢氟酸罐1个、HW32废蚀刻液罐1个、备用储罐1个、氟化盐罐6个。

实际建设：PAC罐1个、APAM罐2个、营养剂罐1个、液碱罐1个、硫酸罐1个、混料罐2个、氢氟酸罐1个、HW32废蚀刻液罐1个、氟化盐罐6个、除氟剂罐2个。

取消酸罐1个、PAC罐1个、营养剂罐1个、液碱罐1个、备用储罐1个，新增氢氟酸罐1个、除氟剂罐2个，取消的储罐容积为59立方米，新增的储罐容积为28.5立方米，该变动未达到储存能力增大30%及以上。

2、污染防治措施变动
环评设计：清洗废水、磨边废水、喷砂废水、显影废水、退胶废水、废碱液、实验室清洗废水全部排入厂区内1500t/d污水处理设施（物化一级除氟+生化）处理，处理达标后经污水管网接入苏州市平望龙南污水处理站处理。

实际建设：含氟废水1250t/d（蚀刻后清洗废水、退胶废水、废碱液、实验室清洗废水）排入厂区内1500t/d污水处理设施（物化二级除氟+生化）处理，不含氟废水250t/d（蚀刻前清洗废水、磨边废水、喷砂废水、显影废水）排入厂区内1500t/d污水处理设施（直接进入生化处理单元）处理，处理达标后经污水管网接入苏州市平望龙南污水处理站处理。

优化废水处理工艺，针对含氟废水新增一级物化除氟单元，确保含氟废水达标排放，不含氟废水水质不含酸性物质且水质简单直接进入生化单元不会影响污水处理设施正常运行，不新增污染物种类及污染物排放总量。
根据验收监测报告表项目变动结论，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号），项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目AM后浸泡和AM后清洗废水分别收集后由厂区内1t/批次污水处理设施处理后全部回用于AM后浸泡工段，不外排。

含氟废水1250m3/d（蚀刻后清洗废水、退胶废水、废碱液、实验室清洗废水）排入厂区内1500t/d污水处理设施（物化二级除氟+生化）处理，不含氟废水250m3/d（蚀刻前清洗废水、磨边废水、喷砂废水、显影废水）排入厂区内1500t/d污水处理设施（直接进入生化处理单元）处理，处理达标后经污水管网接管至苏州市平望龙南污水处理站处理。纯水制备浓水经污水管网接管至苏州市平望龙南污水处理站处理。
食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经市政污水管网接管至苏州市吴江平望生活污水处理有限公司集中处理。
2、废气

本项目蚀刻机台废气及实验室蚀刻废气由密闭管道收集后经酸雾洗涤塔TA001处理后通过30米高1#排气筒排放；蚀刻车间负压将车间内的废气收集后经酸雾洗涤塔TA002、TA003、TA004处理后分别通过30米高2#、3#、4#排气筒排放。

印刷、UV固化、网版清洁、实验室废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置TA005处理后通过30米高5#排气筒排放；自动印刷、EC、涂胶及及涂胶后烘烤废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置TA006处理后通过30米高6#排气筒排放。

AF及AF后烘烤废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置TA007处理后通过30米高7#排气筒排放。

1500t/d污水处理设施臭气过管道负压收集后经“碱洗涤+生物除臭”处理后通过35米高8#排气筒排放。

食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道于楼顶排放；清洗有机废气、CNC有机废气无组织排放；导线焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。
3、噪声

本项目噪声主要为切割机、磨边机等生产设备及环保设施运行噪声，采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等隔声降噪措施。
4、固体废物

本项目产生的一般固废（边角料、不合格品、废膜、废包装材料、纯水制备废活性炭、清洗机废滤芯、废超滤膜、废一级RO膜、废二级RO膜、废EDI模块、废离子交换树脂）委托苏州市隆美尔环保科技有限公司处置，污泥委托常州瑞东环保科技有限公司处置）；危险废物（废蚀刻液委托盐城常林环保科技有限公司处置；废拉西环、废包装桶、有机废气处理废活性炭、废过滤棉、蚀刻机废滤芯、化学污泥、蒸发浓液、废无纺布、废机油、实验室废液、废试剂瓶、废掩膜版、更换的硝酸钾和硝酸银的混合物）委托苏州新区环保服务中心有限公司处置，废水银灯管委托苏州步阳环保科技有限公司处置；餐厨垃圾委托苏州吴江光大环保餐厨处理有限公司处理，生活垃圾委托苏州市吴江区平望环境卫生管理所清理。

危废仓库面积约200平方米，废蚀刻液罐约30立方米，地面硬化防腐，配备防泄漏设施和监控探头，标识标牌较规范。

四、环境保护设施调试效果

2026年9月14日-17日，江苏德昊检测技术服务有限公司对苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目进行了竣工环保验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况符合监测技术规范要求。验收监测期间：
1、废水

本项目1t/d污水处理设施回用水pH值范围及化学需氧量的监测浓度符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1直流冷却水、洗涤用水标准。

工业废水排口pH值范围及悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂、总有机碳的排放浓度符合苏州市平望龙南污水处理站接管标准和《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表1间接排放标准，溶解性总固体的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 中A级标准。

生活污水排口pH值范围及悬浮物、化学需氧量、动植物油的排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮、总磷、总氮的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中 B标准。

2、废气

本项目1#、2#、3#、4#排气筒物、硫酸雾的排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准，臭气浓度及氨的排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准；5#、6#排气筒非甲烷总烃的排放浓度及速率符合《印刷工业大气污染物排放标准》（DB 32/4438-2022）表1标准；7#排气筒非甲烷总烃的排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1标准；8#排气筒臭气浓度及氨、硫化氢的排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

厂界无组织废气氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃、锡及其化合物的监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3标准，臭气浓度及氨、硫化氢的监控浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级中新改扩建标准。

厂区内无组织废气非甲烷总烃的监控浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准。

3、噪声 

本项目昼夜间厂界环境噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中相关规定和要求，验收组认为苏州逸新光电有限责任公司2210-320567-89-01-702230年产智能屏显盖板1200万片项目污染防治设施竣工环境保护验收合格。

六、建议及要求

1、验收监测报告内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善。
2、完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求。

3、加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生。

七、验收组成员


验收组成员名单见会议签到表。

  苏州逸新光电有限责任公司
                                             2026年9月29日


